# 发电机组采购需求表

| 一、技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 1000KW柴油发电机组 | 2套 | 1、柴油发电机组整体技术要求 ▲1.1发电机组规格：机组额定功率（KW）：1000 1.2额定输出电压（V）：三相四线制230/400。 1.3频率（HZ）：50。 1.4额定功率因数：0.8（滞后）。 1.5额定电流（A）：1800。 ▲1.6静音型集装箱机组尺寸约（长×宽×高mm）：≤7000×2800×3000。 1.7燃油标准：（标准）0#轻柴油（常温） 1.8启动、停机方式：电启动/自动可调 1.9海拔高度(M)：≤1000。 1.10降噪限值LWdB(A):≤75。 1.11稳态电压调整率（%）：≤±1 1.12电压波动率（%）：≤±0.5 1.13 瞬态电压调整率（%）：＋20～－15 1.14电压稳定时间（s）：≤1 1.15稳态频率调整率（%）：≤±1 1.16频率波动率（%）：≤±0.5 1.17额定转速：1500rpm 1.18瞬态频率调整率（%）：＋10～－7 1.19频率稳定时间（S）：≤3 1.20燃油消耗（100%负载）：≤230g/kW·h 1.21 发电机组效率：≥90% 2、柴油发动机技术要求 ▲2.1排列型式 ：直列型，V型。 2.2燃料：0#国标柴油；燃油系统：直喷。 2.3进气方式 ：涡轮增压中冷。 ▲2.4气缸数量：≥6缸 2.5压缩比：≥12 2.6缸径：≥130mm 2.7行程：≥150mm 2.8 排放标准：不低于国二 3、交流发电机技术要求 ▲3.1发电机规格：≥1000kW； 3.2额定电流：1800（A ）； 3.3额定转速：1500（r/min）； 3.4励磁方式：无刷自励； 3.5频率：50（HZ）； 3.6额定电压：400/230（V）； 3.7相数与接法：三相四线； 3.8功率因数：0.8滞后； 3.9材质：100%铜线圈； 3.10绝缘等级：H； 3.11过载能力：（PRP）110%负荷可运行1h； 、 3.12 防护等级：IP23 注：技术参数要求中带“▲”的条款不允许负偏离（允许正偏离），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 1 | 800KW柴油发电机组 | 4套 | 1、柴油发电机组整体技术要求 ▲1.1发电机组规格：机组额定功率（KW）：800 1.2额定输出电压（V）：三相四线制230/400。 1.3频率（HZ）：50。 1.4额定功率因数：0.8（滞后）。 1.5额定电流（A）：1440。 ▲1.6静音型集装箱机组尺寸约（长×宽×高mm）：≤6500×2800×3000。 1.7燃油标准：（标准）0#轻柴油（常温） 1.8启动、停机方式：电启动/自动可调 1.9海拔高度(M)：≤1000。 1.10降噪限值LWdB(A):≤65。 1.11稳态电压调整率（%）：≤±1 1.12电压波动率（%）：≤±0.5 1.13 瞬态电压调整率（%）：＋20～－15 1.14电压稳定时间（s）：≤1 1.15稳态频率调整率（%）：≤±1 1.16频率波动率（%）：≤±0.5 1.17额定转速：1500rpm 1.18瞬态频率调整率（%）：＋10～－7 1.19频率稳定时间（S）：≤3 1.20燃油消耗（100%负载）：≤230g/kW·h 1.21 发电机组效率：≥90% 2、柴油发动机技术要求 ▲2.1排列型式 ：直列型，V型。 2.2燃料：0#国标柴油；燃油系统：直喷。 2.3进气方式 ：涡轮增压中冷。 ▲2.4气缸数量：≥6缸 2.5压缩比：≥12 2.6缸径：≥130mm 2.7行程：≥150mm 2.8 排放标准：不低于国二 3、交流发电机技术要求 ▲3.1发电机规格：≥800kW； 3.2额定电流：1440（A）； 3.3额定转速：1500（r/min）； 3.4励磁方式：无刷自励； 3.5频率：50（HZ）； 3.6额定电压：400/230（V）； 3.7相数与接法：三相四线； 3.8功率因数：0.8滞后； 3.9材质：100%铜线圈； 3.10绝缘等级：H； 3.11过载能力：（PRP）110%负荷可运行1h； 3.12 防护等级： IP23 注：技术参数要求中带“▲”的条款不允许负偏离（允许正偏离），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 3 | 设备附件 | 1项 | 序号; 名称/规格; 数量; 单位. 3.1; 电缆WDZN-YJY4*240+1*120（含附件）; 640; 米. 3.2; 2*1.5信号线; 60; 米. 3.3; 2000A 4P双电源开关 含电气柜GCS-1000*1000*2200; 4; 套. 3.4; 2500A 4P双电源开关 含电气柜GCS-1000*1000*2200; 2; 套. 3.5; 800KW集装箱基础：7500*3000*500; 4; 台. 3.6; 1000KW集装箱基础：9500*3500*500; 2; 台. 3.7; 电缆敷设长度; 60; 米. 3.8; MPP 160mm电缆管敷设（含附件）; 640; 米. 3.10; 吊装费; 6; 台. 3.11; 防护护栏; 170; 米. 3.12; 柴油发电机组接地网; 6; 台. 包括但不限于以下主要附件工程量 |
| 三、商务要求 |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起30日历日内。 |  |
| 提交货物期限或者货物时间 |  | 自签订合同之日起25日内交货并安装调试完毕交付采购人使用 |  |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |  |
| 交货方式 |  | 现场安装调试，经验收合格后交货。 |  |
| 质保期 |  | 1.质保期至少 1 年；自试运行期期满终验收合格之日起计，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”[“技术参数及性能配置”中有要求的按其规定或]。所有配件质保期内免费上门服务包修、包换、终身维护。 2.投标人需完整提供所购产品的合格证、保修卡、说明书，产品“三包”等产品附属资料； |  |

正/副本

报 价 文 件

报价人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

联系电话：

日期：年月日

报价函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据发电机组采购（项目编号：YZLQZ2024-G1-020-QZZC），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表报价人（报价单位名称），提交下述文件正本一份、副本二份。

一、报价表

二、法定代表人授权委托书

三、营业执照副本复印件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按货物需求一览表和报价表，总报价（人民币大写：     ）元 (￥        )。

2、遵照询价邀请函的规定。

3、本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价人盖公章：

报价日期：

注:本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。
一、报价表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 功能、技术参数/服务要求 | 单位 | 数量① | 单价(元)② |  | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

注:1、本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

二、法定代表人授权委托书（格式）

云之龙咨询集团有限公司：

本授权书声明：注册于  （报价单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（发电机组采购）（项目编号：YZLQZ2024-G1-020-QZZC）的报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：年月日

__________________________________________________________________________________________

附： 委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

三、报价人营业执照副本复印件